## Objednatel: SV Zličín

Sázovická 458/30

150 00 Praha 5 - Zličín

# znalecký   posudek

k  hodnocení  garáží  v obytném  souboru  Na  Radosti  v Praze 5 – Zličíně

Účel posudku: Technický popis posuzované stavby, specifikace zjištěných závad, návrh sanačních opatření.

Vypracoval:  Doc.Ing.Václav  KUPILÍK, CSc.

## Zličínská 21

161 00  Praha 6 – Ruzyně

DIČ: CZ-460520112

IČO: 6239 6226

Posudek je zhotoven podle stavu ke dni 2.2.2016, je zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č.8/2016, obsahuje 5 stran včetně titulní a 26 příloh a objednateli se předává ve třech vyhotoveních.

V Praze 20.8.2016

1. předmět  posudku

Cílem posudku garáží v obytném souboru Na Radosti  v Praze 5 - Zličíně je:

a)  popsat posuzovanou stavbu,

b)  specifikovat zjištěné závady,

c)  navrhnout sanační opatření

Investor a projektant: Central Group a.s.

Na Strži 65/1702

140 00 Praha 4

2. podklady  pro  zpracování  posudku

Posudek byl zpracován na základě následujících podkladových materiálů:

1)  Část projektové dokumentace skutečného provedení, vypracovaná na konci roku 2009 a na začátku roku 2010 v  atelieru projekce bytových domů Central Group a.s.,                 zahrnující:

a)  Technickou zprávu – sekce I, J, K a L ke stavební části,

b)  Půdorys 2.PP – sekce I, M = 1 : 100, č.výkresu B.01,

c)  Půdorys 1.PP – sekce I, M = 1 : 100, č.výkresu B.02,

d)  Půdorys 2.PP – sekce J, M = 1 : 100, č.výkresu B.01,

e)  Půdorys 1.PP – sekce J, M = 1 : 100, č.výkresu B.02,

f)  Půdorys 2.PP – sekce K, M = 1 : 100, č.výkresu B.01,

g)  Půdorys 1.PP – sekce K, M = 1 : 100, č.výkresu B.02,

h)  Půdorys 1.PP – sekce L, M = 1 : 100, č.výkresu B.01,

i)   Řez B – B´ - sekce I, M = 1 : 100, č.výkresu B.10,

j)   Řez B – B´ - sekce J, M = 1 : 100, č.výkresu B.11,

k)  Řez B – B´ - sekce K, M = 1 : 100, č.výkresu B.10,

2)  Technický list Sikafloor – 350 N Elastic firmy Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ 624 00 Brno

3)   Šetření “in situ“ 15.6 a 18.6.2016.

3.  popis  posuzovaného  objektu

Obytný soubor Na Radosti je situován severně od ulice Na Radosti a zahrnuje bytové domy I, J, K, L (příloha 1). Kromě objektu L mají všechny obytné domy 2 podzemní podlaží, obytný dům L má jen 1 suterén. Všechny domy mají ploché střechy a jejich suterény slouží jako garáže vzájemně propojené.

Bytový dům I je situován v jihovýchodní části areálu. Je zalomený do pravého úhlu s členitou fasádou a je zakončen kosými štíty – jeden zasahující do vnitřního otevřeného vnitrobloku mezi objekty I a J (obr.1, příloha 2) a druhý do ulice Tulešická (obr.2, příloha 2). Má 7 nadzemních podlaží včetně posledního ustoupeného podlaží, který vytváří terasy. Fasády objektu jsou poměrně členité architektonickými prvky – arkýřem, lodžiemi, balkony a terasami. Tento objekt je tvořen třemi sekcemi se samostatnými vstupy s orientačními čísly 26 (obr.3, příloha 3), 28 (obr.4, příloha 3) a 30 (obr.5, příloha 3) a pěti relativně samostatnými schodišťovými trakty.

Bytový dům J se 7 nadzemními podlažími včetně posledního ustoupeného podlaží s terasami je zalomený do pravého úhlu (obr.6, příloha 3) zasahujícího do ulice Milotická. Z této ulice je umožněn vstup do bytového domu 2 vstupy s orientačními čísly 10 (obr.7, příloha 4) a 12 (obr.8, příloha 4). V Tulešické ulici jsou u bytového domu J  situovány pouze 2 vstupy s orientačními čísly 2 a 4 (obr.9, příloha 5). Zbývající šestipodlažní bytové domy K a L v této ulici jsou umístěny v severní části areálu a mají rovněž jednostranné kosé štíty. Mezi objekty J a K jsou osazena vjezdová vrata do  propojených garáží v 1.PP (obr.10, příloha 5). Vstup do bytového domu K v Milotické ulici má orientační číslo 14 (obr.11, příloha 6) a nejvzdálenější blok L od pravého úhlu bytového domu J má orientační číslo 16 (obr.12, příloha 6).

Garážová stání jsou v jednotlivých bytových domech různě uspořádaná, jak o tom svědčí následující půdorysy:

a)  objektu I:  ■  2.PP  (příloha 7),

■  1.PP  (příloha 8),

b)  objektu J:  ■  2.PP  (příloha 9),

■  1.PP  (příloha 10),

c)  objektu K: ■  2.PP  (příloha 11),

■  1.PP  (příloha 12),

d)  objektu L: ■  1.PP  (příloha 13).

Bytové domy jsou založeny na základové desce tloušťky 600 mm nebo 300 mm. Nosné stěny a obvodový plášť všech bytových domů tvoří zejména železobetonové stěny  tloušťky 240 a 200 mm, doplněné zdivem z keramických bloků tloušťky 240 mm. Obvodový plášť je zateplen deskami z minerálních vláken, a to u železobetonových stěn tloušťky 140 mm, u keramických bloků 100 mm. Stropy v nadzemních podlažích jsou monolitické železobetonové tloušťky 250 mm, v suterénech pak 250 nebo 280 mm (příloha 14 - 16 ) podklad č.1i, j, k). Vnitřní nenosné dělicí příčky jsou provedeny z příčkovek tloušťky 115 mm. Schodiště sestává z prefabrikovaných ramen opřených o monolitické podesty.

Suterénní stěny garáží jsou chráněny perimetrickými deskami z EPS tloušťky 40 mm. Jelikož pozemky se nachází v kategorii nízkého radonového rizika a v podloží se nevyskytuje voda s tlakovým namáháním, je vana spodní stavby opatřena proti vlhkosti hydroizolačním systémem Bentonit včetně ochrany deskami z expandovaného polystyrenu.

4.  SPECIFIKACE  ZJIŠTĚNÝCH  ZÁVAD

Ve všech bytových domech se dvěma suterény jsou provedeny monolitické železobetonové stropní desky pouze s povrchovým nátěrem (pravděpodobně epoxidovým či polyuretanovým) bez jakéhokoliv odvodnění. Tím vzniká možnost prosakování vody z povrchu stropní konstrukce do vnitřní struktury jejího betonu vlivem stékání srážkové vody z garážovaných vozidel. V důsledku toho dochází:

a)  k tvorbě solných výkvětů (sanytrů) na spodním líci železobetonové stropní desky (obr.13 a 14, příloha 17),

b)  k odkapávání této prosakující vody na garážovaná auta na spodním podlaží, jak to dokládá příklad s ochrannou plachtou nad vozidlem u stání č.136  (obr.15, příloha 18) s detailem plachty na obr.16 v příloze 18,

c)  ke korozi kovového potrubí zavěšeného pod stropem (obr.17 a 18, příloha 19).

Z mnoha případů průsaků lze uvést následující příklady na stropě u stání:

- č.130 – obr.19 a 20, příloha 20,

- č.156 – obr.21 a 22, příloha 21,

- č.162 – obr.23 a 24, příloha 22,

- č.170 – obr.25 a 26, příloha 23.

Kromě průsaků se objevují i opravované trhliny v podlaze, jak je patrné z obr.27 a 28 v příloze 24. Některé dilatační spáry jsou poškozené (obr.29 a 30, příloha 25), u jedné se podařilo najít správné utěsnění (obr.31, příloha 26) včetně přetažení na svislou plochu stěny (obr.32, příloha 26).

5.  NÁVRH  SANAČNÍCH  OPATŘENÍ

Při prohlídce bytových domů se prokázalo, že průsaky stropní konstrukcí se vyskytují v různých místech, s rozdílným rozsahem a hloubkou průniku. Tím, že nad monolitickou stropní deskou chybí hydroizolace, drážková voda může pronikat železobetonovou deskou v závislosti na její vnitřní struktuře (např. rozložení pojiva, rozmístění armatury, druhu a velikosti kameniva, stupně kompaktnosti atd.), na nestejném množství nahromaděné srážkové vody, na poloze a velikosti prostupů apod. Z toho vyplývá, že pokud by se průsaky opravovaly pouze lokálně, nelze vyloučit jejich tvorbu v místech, kde se zatím neobjevily. Proto je nutné zajistit utěsnění stropní konstrukce plošně.

U dilatačních spár je nutné zkontrolovat jejich technický stav a v místech poškození vyměnit jejich výplň, a to v celé délce dilatační spáry.

S ohledem na zjištěné průsaky srážkové vody stropní konstrukcí je nutno povrchový nátěr mechanicky očistit pomocí tryskání abrazivem nebo frézovacím zařízením, aby byla odstraněna nesoudržná povrchová vrstvička nátěru a otevřena povrchová struktura betonu. Nekvalitní beton musí být odstraněn a povrchové vady jako lunkry, nerovnosti a póry musí být zcela vyplněny. Opravy podkladu, vyplnění pórů, nerovností a vyrovnání plochy musí být provedeny vhodnými materiály např. Sikafloor, SikaDur nebo SikaGard. Betonový nebo stěrkový podklad musí být vyrovnán a napenetrován tak, aby bylo dosaženo rovné plochy. Nerovnosti podkladu ovlivňují výslednou tloušťku nátěru a tím i jeho vlastní vodivost. Výstupky musí být odstraněny např. obroušením. Všechen prach a nesoudržný materiál musí být před aplikací kompletně odstraněn, nejlépe smetákem, kartáčem nebo vysavačem.

Z mnoha na trhu nabízených nátěrů či stěrek se osvědčily 2 komponentní typy nanášené po provedení adhezního můstku. Mezi ně patří vodotěsný, vysoce elastický nátěr na bázi polyuretanu Sikafloor – 350 N Elastic bez rozpouštědel, který má schopnost překlenout trhliny i při nízkých teplotách (podle dodavatele až do -20°C). Sestává z komponentu A – světle hnědé pryskyřice a komponentu B – transparentního tvrdidla. Oba komponenty vytvoří směs oblázkově šedé barvy. Nátěr lze provést i na nakloněné a spádované plochy – tloušťka cca 1,5 mm.

Barevná stěrka překlenující trhliny, prosypaná křemičitým pískem zahrnuje:

a)  Primer: 1-2 x Sikafloor 156 – 161 lehce prosypaný křemičitým pískem zrnitosti 0,3 - 0,8 mm,

b)  Základní vrstvu: 1 x Sikafloor - 350 N Elastic,

c)  Nosnou vrstvua: 1 x Sikafloor - 375 (plněný 20 % křemičitým pískem zrnitosti  0,1 – 0,3 mm)  prosypaný do přebytku pískem zrnitosti 0,6 – 1,2 mm,

d)   Uzavírací vrstvu: 1-2 x Sikafloor - 378 nebo Sikafloor - 359 N.

Z hlediska finančních nákladů lze orientačně vycházet z následujících údajů vztahujících se ke skutečně realizované výměře. S ohledem na skutečnost, že se jedná o značný rozsah prací, je možno předpokládat, že zakázka bude členěna na úseky o ploše cca 3000 – 3500 m2:

- otryskání podkladu, ruční dobroušení okolo sloupů, dotmelení trhlin, vysátí plochy  -   cena od 95,- do 105,- Kč/m2 v závislosti na členitosti a množství trhlin,

- primer (adhezní můstek) - SIKAFLOOR 156  prosypaný křemičitým pískem frakce 0,3 - 0,8mm  - cena 125,- Kč/m2

- základní vrstva - SIKAFLOOR 350N ELASIC - cena 525,- Kč/m2

- nosná vrstva - SIKAFOOR 375 + 20% křemičitý písek frakce 0,1 -0,3 mm prosypaný do přebytku frakcí 0,6 - 1,2 + vysátí přebytků - cena 480,- Kč/m2

- uzavírací vrstvy - SIKAFLOOR 359N 2x nátěr - cena 380,-až 390,- Kč/m2 v závislosti na barvě.

Součástí dodávky by mělo být i provedení vodorovného dopravního značení a vyznačení jednotlivých stání + číslování stání na ploše. Tuto položku nelze přesněji stanovit ale z realizovaných zakázek pro podzemní garáže bytových komplexů vychází cena cca na 80.000,- při ploše 3100 m2 tj. cca 25,- Kč/m2. Orientačně se tedy cena za navrhovaný systém bude pohybovat v rozmezí 1.630,-  až  1.650,- Kč/m2 + DPH.

Co se týče utěsnění mezi objemových dilatací, je problematické stanovit cenu bez provedení průzkumu na místě. Cena se může pohybovat v rozptylu 3.500 - 6.500,- Kč za běžný metr.

Z prováděcích firem, které se hydroizolačními nátěry a stěrkami zabývají a mají zkušenosti s materiály SIKA, lze uvést např. KOMPOZIT s.r.o. (ing. Lustig), VALIZOL s.r.o. (ing. Valenta),  případně KK-Stav s.r.o.( ing.Klumpar).

6.  Závěr

Uvedená analýza technického  stavu garáží v bytových domech obytného souboru Na Radosti v Praze 5 – Zličíně  dokazuje, že

a)  podlahy v 1.PP garáží nejsou odvodněny ani zajištěny proti prosakování srážkové vody do spodního podlaží

b)  prosakování vody stropní konstrukcí nad 2.PP garáží způsobuje tvorbu solných výkvětů a ohrožuje odkapávání prosáklé vody na garážová vozidla ve 2.PP,

c) některá zavěšená plechová vzduchotechnická potrubí pod stropem 1.PP jsou zasažena korozí v důsledku prosakující srážkové vody z vyššího podlaží,

d) dilatační spáry v podlaze 1.PP nejsou dostatečně utěsněny a mohou přispívat k prosakování srážkové vody do nižšího podlaží,

e)  prosakování srážkové vody do 2.PP garáží nejen negativně ovlivňuje kvalitu betonu stropní konstrukce, ale snižuje i její životnost.

Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc.

soudní znalec ve stavebnictví